Książki dnia 16.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika oraz odpowiednimi normami, jeżeli w falowniku mamy układ RCMU z RCD typ B to minimalna wartość tego zabezpieczenia poza falownikiem powinna wynosić 100 mA

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika oraz odpowiednimi normami, jeżeli w falowniku mamy układ RCMU z RCD typ B to minimalna wartość tego zabezpieczenia poza falownikiem powinna wynosić 100 mA

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową

zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika oraz odpowiednimi normami

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową

zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika oraz odpowiednimi normami

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej

wyłącznika różnicowo prądowego

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika oraz odpowiednimi normami

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością

zwarciową 6kA?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z dokumentacją techniczną falownika dodatkowo ogranicznik do ochrony obwodów zasilania niskiego napięcia powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy produktowej

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

Odpowiedź 7

Minimalne parametry ochronników przepięć AC zgodne z normą produktową. Ochronniki należy prawidłowo dobrać dla danej instalacji.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć

DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

Odpowiedź 8

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 9

Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

Odpowiedź 9

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników

z wkładkami gPV?

Odpowiedź 10

Zmawiający wymaga użycia odpowiednich ochronników przepięć DC oraz użycie rozłączników z wkładkami gPV

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź 11

Tak, spełniających odpowiednie normy potwierdzone certyfikatem produktu

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź 12

Tak, spełniających odpowiednie normy potwierdzone certyfikatem produktu

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia

przewodów DC?

Odpowiedź 13

Tak, spełniających odpowiednie normy potwierdzone certyfikatem produktu

Pytanie 14

Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

Odpowiedź 14

Minimalna grubość 30 mm

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

Odpowiedź 15

Średnica przewodów powinna wynikać z odpowiednich obliczeń oraz spadków napięć

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

Odpowiedź 16

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 17

Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji

dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których

montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków. Informacja ta jest konieczna

dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji

fotowoltaicznej.

Odpowiedź 17

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty ale nie jest to konieczne

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością

zwarciową 6kA?

Odpowiedź 18

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

Odpowiedź 19

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem

udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedź 20

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem

udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź 21

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem

wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedź 22

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym

na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedź 23

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem

wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedź 24

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym

prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

Odpowiedź 25

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem

największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

Odpowiedź 26

Zgodnie z międzynarodową norma IEC 60364, PN-HD 60364-7-712:2016-05

Pytanie 27

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta

inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

Odpowiedź 27

Zamawiający będzie wymagał kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz odpowiednich certyfikatów. Będzie to dotyczyło wszystkich zastosowanych materiałów.

Pytanie 28

Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów

ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający

będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedź 28

Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu wykonawcy oraz powołanego inspektora nadzoru. Zabezpieczenia muszą spełniać wymogi zgodnie z normami oraz odpowiednimi wyliczeniami.

Pytanie 29

Czy potwierdza Zamawiający ,że dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i

wizualizacji zapewnia użytkownik ?

Odpowiedź 29

Zamawiający zapewnia dostęp do internetu.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej

koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź 30

W razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie wykonawcy

Pytanie 31

Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z

montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna

przebudowa instalacji odgromowej?

Odpowiedź 31

W razie konieczności modernizacji instalacji odgromowej koszt przebudowy leży po stronie wykonawcy

Pytanie 32

Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz

wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedź 32

Zalecamy wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu w każdej lokalizacji czy

wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie

posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

Odpowiedź 33

Zamawiający wymaga podłączenia instalacji do internetu w miejscach gdzie jest on dostępny. Wszystkie falowniki muszą być wyposażone w moduł komunikacji wifi.

Pytanie 34

Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i

gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego

konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

Odpowiedź 34

Zamawiający wymaga podłączenia instalacji do internetu w miejscach gdzie jest on dostępny. Wszystkie falowniki muszą być wyposażone w moduł komunikacji wifi(WLAN).

Pytanie 35

Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie

trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy

użytkownika ( nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji

zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań

elektrycznych.

Odpowiedź 35

W przypadku bezzasadnego wezwania serwisu koszty ponosi wzywający. Instalacje będą ubezpieczone od zdarzeń losowych oraz sił wyższych. Uzasadnione koszty ponosi ubezpieczyciel

Pytanie 36

Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji

fotowoltaicznych ?

Odpowiedź 36

Nie, nie potwierdza

Pytanie 37

W świetle obowiązujących przepisów (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz.

1333 art. 29 ust. 4 pkt 3c wchodzący z dniem 19.10.2020r.)

o treści :

pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do

urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW

stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony

przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony

przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej

Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,:

a) Czy Dokumentacja przed realizacją tj. na schemacie ma być uzgodniona z

Rzeczoznawcą P-poż - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

b) czy Zamawiający potwierdza, że zmienia się funkcja dachu w świetle opinii

rzeczoznawcy i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyżej

6,5 kW - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

c) czy Zamawiający potwierdza, że w opinii Rzeczoznawcy p-poż dla instalacji powyżej

6,5 kW nakazuje wykonanie jednego z trzech poniżej wymienionych zabezpieczeń p.poż.

:

1- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po

stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik

instalacji ?

2- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po

stronie AC- prądu zmiennego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik

instalacji ?

3- wykonanie instalacji p-poż z zastosowaniem optymalizatorów mocy, które w chwili

zagrożenia obniżają napięcie na każdym module do napięcia bezpiecznego 1V/moduł po

stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik

instalacji ?

Pytanie 37

W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej

Straży Pożarnej - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający.

Odpowiedź 37

Wykonanie opracowań P-poż oraz zaleceń związanych z wymogami P-poż pokrywa wykonawca.

a. Koszty pokrywa wykonawca

b. Koszty pokrywa wykonawca

c. Koszty pokrywa wykonawca

Pytanie 37

W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej

Straży Pożarnej - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający.

Odpowiedź 37

Tak, zamawiający po dostarczeniu kpl. dokumentów przez Wykonawcę

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji

w banku ?

Odpowiedź 39

Rozliczenie zamówienia odbywa się zgodnie z umową oraz wystawioną fakturą VAT

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?

Odpowiedź 40

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń częściowych

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów

urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

Odpowiedź 41

Przedstawienie certyfikatów oraz kart technicznych nie jest wymagane przy składaniu ofert, jest wymagane na późniejszym etapie postępowania.

Pytanie 42

Czy Zamawiający potwierdza:

- że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez

Wykonawcę.

- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez

Zamawiającego bez usterek.

Odpowiedź 42

Datą końcową zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez Zamawiającego bez usterek lub uwag

Pytanie 43

Czy Zamawiający żadną wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej ?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie żąda wykonania ogrodzeń instalacji fotowoltaicznych

Pytanie 44

Czy Zamawiający potwierdza uporządkowanie terenu pod montaż konstrukcji

gruntowej ?

Odpowiedź 44

Przygotowanie terenu leży po stronie wykonawcy

Pytanie 45

Czy Zamawiający zezwala na wadia elektroniczne ?

Odpowiedź 45

Nie dotyczy, wadium nie było wymagane

Pytanie 46

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w

szczególności zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ?

Odpowiedź 46

Warunki zmiany umowy są zawarte w projekcie umowy, zmian do projektu Zamawiający nie przewiduje.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści falowniki ze stopniem ochrony IP65 ?

Odpowiedź 47

Zamawiający dopuszcza falowniki ze stopniem ochrony IP65

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga monitorowania parametrów

pracy na poziomie każdego modułu z osobna.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wymaga monitorowania parametrów pracy na poziomie każdego modułu z osobna

Pytanie 49

Proszę o sprecyzowanie gdzie ma być dokonany montaż instalacji. W dokumencie

„Specyfikacja techniczna” widnieją zapisy o jednej instalacji na dachu, natomiast w

dokumencie „Lokalizacje” widnieją trzy lokalizacje na dachu.

Odpowiedź 49

Dokładne montaże są podane w dokumencie "Lokalizacje" Nowy dokument

Pytanie 50

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zadania

do 70 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji

Pytanie 51

Czy Zamawiający żąda użycia falowników hybrydowych ?

Odpowiedź 51

Zamawiający nie żąda użycia falowników hybrydowych

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński